## Slide 1
TOUFANI RIZAL ALFARISI (OJT 70)
HASIL BELAJAR SELAMA 1 BULAN
PROTEKSI, METER DAN AUTOMASISASI
DI ULTG SURABAYA
TAHUN 2020
PERSENTASI OJT

## Slide 2
Distance
Differential
OCR
SECARA UMUM..???

## Slide 3: Dasar Relay Proteksi

## Slide 4
Relay Proteksi secara umum
Relay proteksi => alat untuk melindungi dan mengisolir peralatan listrik dari gangguan
prinsip :
sensitif
andal
selektif
cepat
Tujuan :
- mendeteksi keadaan abnormal
- memerintahkan trip PMT

## Slide 5
Pertimbangan pemilihan proteksi
- mengurangi kerusakan peralatan
- mengurangi gangguan meluas
- meminimalisir durasi gangguan
- meminimalisir bahaya pada manusia

## Slide 6
Rangkaian Perangkat Proteksi
PROTEKSI SISTIM TENAGA LISTRIK
-
RELAI
PROTEKSI
CT
PT
PMT
BATERE
Beban
Sumber
I Beban
i
I Beban

## Slide 7
Rangkaian Perangkat Proteksi
PROTEKSI SISTIM TENAGA LISTRIK
-
RELAI
PROTEKSI
CT
PT
PMT
BATERE
Beban
Sumber
I Beban
i
I Beban

## Slide 8
Rangkaian Perangkat Proteksi
PROTEKSI SISTIM TENAGA LISTRIK
-
RELAI
PROTEKSI
CT
PT
PMT
BATERE
Beban
Sumber
I Fault
i
I Fault
Mengukur besaran Arus
Membandingkan arus gangguan dengan setting

## Slide 9
Rangkaian Perangkat Proteksi
PROTEKSI SISTIM TENAGA LISTRIK
-
RELAI
PROTEKSI
CT
PT
PMT
BATERE
Beban
Sumber
I Fault
i
I Fault
Mengukur besaran Arus
Membandingkan dengan setting
Kalau hasil pengukuran > dari setting, kontak rele akan menutup, triping coil energized

## Slide 10
Rangkaian Perangkat Proteksi
PROTEKSI SISTIM TENAGA LISTRIK
-
RELAI
PROTEKSI
CT
PT
PMT
BATERE
Beban
Sumber
I Fault
i
I Fault
Mengukur besaran Arus
Membandingkan dengan setting
Kalau hasil pengukuran > dari setting, kontak rele akan menutup, triping coil energized
Triping coil energized, PMT Open

## Slide 11
Rangkaian Perangkat Proteksi
PROTEKSI SISTIM TENAGA LISTRIK
-
RELAI
PROTEKSI
CT
PT
PMT
BATERE
Beban
Sumber
Mengukur besaran Arus
Membandingkan dengan setting
Kalau hasil pengukuran > dari setting, kontak rele akan menutup
Kalau hasil pengukuran > dari setting, kontak rele akan menutup, triping coil energized
Triping coil energized, PMT Open
Sumber terpisah dengan tiyik gangguan

## Slide 12
Persyaratan sistem proteksi
Sensitf => harus bisa mendeteksi sekecil apapun kondisi abnormal sistem di bawah nilai minimum gangguan
Andal => bekerja jika ada gangguan dan tidak bekerja jika tidak ada gangguan. Andal ada dua :
  Dependability (keterpercayaan)
    tidak gagal kerja jika ada gangguan
  Security (keterjaminan)
  Tidak mengalami kesalahan kerja pada kondisi yang ditentukan
Cepat => kecepatan pemutusan gangguan untuk memisahkan sumber gangguan dari peralatan yang dilindungi
Selektif => relay proteksi hanya melindungi zona yang diproteksi dari gangguan saja.

## Slide 13
Istilah istilah dalam sistem proteksi
main protection
backup protection
fault clearning time
relay operating time
autoreclose
deadtime
delay time
reclaim time
circuit breaker failure
switch on to fault
auxiliary relay

## Slide 14
Current Transformator
- sensor (metering) arus
- transducer arus

## Slide 15
Potential Transformator
- sensor (metering) tegangan
- transducer tegangan

## Slide 16
High Voltage Circuit Breaker (PMT)
- Actuator / driver

## Slide 17
Relay proteksi
dilengkapi dengan :
- Microprocessor
- pin analog input
- pin digital IO
- ADC
Relay Numerik

## Slide 18
Sumber DC
sumber DC => 24-240 VDC

## Slide 19
Contactor Relay / Auxiliary Relay
- Bisa digunakan untuk mengontak/mengontrol trip PMT, indikasi dan lain sebagainya.

## Slide 20: Proteksi bay PHT

## Slide 21
Prinsip kerja rele jarak
rele jarak bekerja dengan membandingkan impedansi gangguan yang terukur dengan impedansi setting
  if Zf < Zs : trip()
  if Zf > Zs : not trip()
  di mana :
  Zf = impedansi gangguan
  Zs = impedansi setting
Zf = V_read / I_read
  time delay :
  Zone 1 = 0 s
  Zone 2 = 400 ms
  zone 3 = 1600 ms

## Slide 22
Prinsip kerja rele jarak
Rele jarak => proteksi pelindung penghantar SUTT
Teleproteksi => mengirim dan menerima sinyal dari distance relai GI lawan untuk perintah trip seketika

## Slide 23
Pola teleproteksi
  Pola teleproteksi pada proteksi PHT ada 2 :
    a) Permissive underreach transfer trip

## Slide 24
Pola teleproteksi
  b) Permissive overreach transfer trip

## Slide 25
Contoh Relay distance / jarak
  Alstom Micom P443 Agile

## Slide 26
Karakteristik (Quadliratela)

## Slide 27
Wiring Diagram

## Slide 28
Wiring Saat Pengujian

## Slide 29
Software

## Slide 31: Proteksi Trafo

## Slide 32
Proteksi Transformator
50 => OCR
51G => GFR
51NS => SBEF
87T => Trafo
87N => REF
21L => Distance

## Slide 33
Relay Differential Transformator
M
M
Differential relay
150 / 20
30 MVA
115 A
866 A
CT
115 / 1A
CT
866 / 1A
1 A
1 A
1 A
1 A
1 A
1 A
1 A
DIFFERENTIAL TRANSFORMER
Beban Normal
150 KV
22 KV

## Slide 34
Relay Differential Transformator
M
M
Differential relay
150 / 20
30 MVA
1150 A
8660 A
CT
115 / 1A
CT
866 / 1A
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
8660 A
DIFFERENTIAL TRANSFORMER
Gangguan Luar
150 KV
22 KV

## Slide 35
Relay Differential Transformator
M
M
Differential relay
150 / 20
30 MVA
1150 A
8660 A
CT
115 / 1A
CT
866 / 1A
0 A
0 A
10 A
10 A
10 A
10 A
0 A
8660 A
10 A
10 A
DIFFERENTIAL TRANSFORMER
Gangguan Dalam
150 KV
22 KV

## Slide 36
Restricted Earth Fault
M
M
M
IR
IS
IT
Ir
Is
It
Ir + Is + It
Ir + Is + It
IR+IS+IT
R E F
IR
IS
IT
Restricted Earth Fault
Beban Normal
Bekerja berdasarkan Perbedaan Arus CT teg Primer dan CT Netral

## Slide 37
Restricted Earth Fault
Bekerja berdasarkan Perbedaan Arus CT teg Primer dan CT Netral
M
M
M
IR+IF
IS
IT
Ir+If
Is
It
Ir +If+ Is + It
Ir+If + Is + It
IR+IF+IS+IT
R E F
IF
IR
IS
IT
Restricted Earth Fault
Gangguan Luar

## Slide 38
Restricted Earth Fault
Bekerja berdasarkan Perbedaan Arus CT teg Primer dan CT Netral
M
M
M
IR+IF
IS
IT
Ir
Is
It
Ir + Is + It
Ir+If + Is + It
IR+IF+IS+IT
R E F
IF
If
IR
IS
IT
Restricted Earth Fault
Gangguan Dalam

## Slide 39
Prosedur pengujian rele diferential trafo dan REF
Omicron 356
Wiring test block

## Slide 40
Prosedur pengujian rele diferential trafo dan REF

## Slide 41
Pola teleproteksi
  C) Blocking Scheme

## Slide 42
Prosedur pengujian rele diferential trafo dan REF

## Slide 43
Prosedur pengujian rele diferential trafo dan REF

## Slide 44
Pengecekan kesiapan proteksi internal trafo
Adapun object pengecekannya berupa :
1.Terminal positif dan negatif
2.Oil termperatur alarm
3.Oil temperatur trip
4.Winding HV temperatur alarm
5.Winding HV temperatur trip
6.Bucholtz MT Alarm
7.Bucholtz MT trip
8.Bucholtz OLTC alarm
9.Pressure relief MT
10.Oil level min MT
11.Oil level min OLTC
Pengukuran insulasi
Megger

## Slide 45
Melihat wiring diagram MK Trafo

## Slide 46
Melihat Sheet MK Trafo

## Slide 47
Pengaturan (Setting) Relay
I1 (A) | 0,87 | 1,23 | 1,6 | 1,96 | 2,33 | 3,07 | 3,48 | 3,97 | 6,68 | 8,39
I2 (A) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 7
Idiff (PU) | 0,301 | 0,299 | 0,300 | 0,298 | 0,299 | 0,301 | 0,316 | 0,359 | 0,790 | 1,128
Ires (PU) | 0,151 | 0,277 | 0,404 | 0,530 | 0,658 | 0,913 | 1,047 | 1,196 | 1,919 | 2,342
slope (%) |  | -1,835 | 0,905 | -1,835 | 0,905 | 0,905 | 11,159 | 28,794 | 59,537 | 79,945

## Slide 48
Hasil Pengujian Arus Pickup dan Dropoff OCR
I1 (A) | 0,87 | 1,23 | 1,6 | 1,96 | 2,33 | 3,07 | 3,48 | 3,97 | 6,68 | 8,39
I2 (A) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 7
Idiff (PU) | 0,301 | 0,299 | 0,300 | 0,298 | 0,299 | 0,301 | 0,316 | 0,359 | 0,790 | 1,128
Ires (PU) | 0,151 | 0,277 | 0,404 | 0,530 | 0,658 | 0,913 | 1,047 | 1,196 | 1,919 | 2,342
slope (%) |  | -1,835 | 0,905 | -1,835 | 0,905 | 0,905 | 11,159 | 28,794 | 59,537 | 79,945

## Slide 49
Hasil Pengujian Karakteristik Relay
I1 (A) | 0,87 | 1,23 | 1,6 | 1,96 | 2,33 | 3,07 | 3,48 | 3,97 | 6,68 | 8,39
I2 (A) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 7
Idiff (PU) | 0,301 | 0,299 | 0,300 | 0,298 | 0,299 | 0,301 | 0,316 | 0,359 | 0,790 | 1,128
Ires (PU) | 0,151 | 0,277 | 0,404 | 0,530 | 0,658 | 0,913 | 1,047 | 1,196 | 1,919 | 2,342
slope (%) |  | -1,835 | 0,905 | -1,835 | 0,905 | 0,905 | 11,159 | 28,794 | 59,537 | 79,945
Chart: Kurva Karakteristik Relay Diferential Trafo
| 0.150688420258492 | 0.276550778941831 | 0.404145188432738 | 0.530007547116076 | 0.657601956606984 | 0.912790775588798 | 1.04731338830998 | 1.19569240749172 | 1.91911229478632 | 2.34231004210231
 | 0.30138 | 0.29907 | 0.30022 | 0.29791 | 0.29907 | 0.30138 | 0.31639 | 0.35911 | 0.78982 | 1.1281

## Slide 50
Modifikasi Rangkaian Trip pada MK Internal Trafo

## Slide 51
Modifikasi Rangkaian Trip pada MK Internal Trafo

## Slide 52: Relay OCR

## Slide 53
prinsip
“Bekerja dengan prinsip sensing arus”
input ==> arus analog CT
Isensing > Iset =>
Isensing < Iset =>
TRIP
NORMAL

## Slide 54
Wiring
PENGAWATAN PENGUJIAN RELAI ARUS LEBIH

## Slide 55
Catatan kecilku

## Slide 56
OCR Analog

## Slide 57
OCR Digital

## Slide 60
PENGAWATAN PENGUJIAN RELAI ARUS LEBIH

## Slide 61
Simulasi Relay Proteksi

## Slide 62
Hasil Pengujian 50P

## Slide 63: TERIMAKASIH

## Slide 64
Pola teleproteksi
  C) Blocking Scheme

## Slide 65
Tripping Coil

## Slide 66
Istilah istilah dalam sistem proteksi 1
main protection => proteksi tanpa waktu tunda
backup protection => proteksi dengan waktu tunda
fault clearning time => adalah waktu sejak gangguan muncul sampai dengan gangguan dibebaskan dari sistem
relay operating time => waktu sejak gangguan muncul sampai dengan kontaktor keluaran relai terhubung
autoreclose => penutupan PMT kembali secara automatis setelah PMT terbuka (trip) jika mendeteksi gangguan temporer (sebagian besar sering terjadi) yang bekerja pada proteksi utama penghantar
delay time => waktu sejak relai merasakan gangguan sampai dengan kontak output relay bekerja
deadtime = > interval waktu antara saat AR diinisialisasi oleh relai sampai autoreclose memberi perintah menutup PMT

## Slide 67
Istilah istilah dalam sistem proteksi 2
gangguan permanent => Gangguan yang tidak bisa hilang dengan sendirinya dari sistem tanpa adanya tindakan/perbaikan pada titik yang terganggu
gangguan temporer => Gangguan yang hilang dengan sendirinya dari sistem seiring dengan membukanya PMT
reclaim time => interval waktu saat autoreclose memberikan perintah menutup PMT sampai rele autoreclose siap untuk merespon gangguan berikutnya (setelah PMT berhasil ditutup)
circuit breaker failure => kegagalan membuka PMT setelah PMT mendapatkan perintah trip dari rele proteksi utama
switch on to fault => fitur distance yg memungkinkan rele bekerja seketika karena mendeteksi arus gangguan yang besar sekali pada saat PMT dimasukan
auxiliary relay => Kontaktor yang digunakan untuk fungsi control, alarm dan indikasi yang menerima perintah dari relai